## DI
number | p&id number | p&id tag | sensor PID tag | Device | Equipment | description | function description | Name | Data Type | Start value | Retain | Accessible | Writable | Visible | Setpoint | Comment | Log
1 | 001 | HIC | PCV 001 |  |  | hand indicator control |  | HIC_001 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
2 | 001 | ZSHL | FV001 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_001_0 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
3 | 001 | ZSLL | FV001 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_001_0 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
4 | 002 | ZSHL | FV002 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_002 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
5 | 002 | ZSLL | FV002 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_002 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
6 | 007 | ZSHL | FV007 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_007 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
7 | 007 | ZSLL | FV007 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_007 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
8 | 008 | ZSHL | FV008 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_008 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
9 | 008 | ZSLL | FV008 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_008 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
10 | 009 | ZSHL | FV009 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_009 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
11 | 009 | ZSLL | FV009 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_009 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
12 | 010 | ZSHL | FV010 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_010 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
13 | 010 | ZSLL | FV010 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_010 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
14 | 011 | ZSHL | FV011 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_011 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
15 | 011 | ZSLL | FV011 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_011 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
16 | 012 | ZSHL | FV012 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_012 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
17 | 012 | ZSLL | FV012 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_012 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
18 | 001 | ZSLL | PCV001 |  |  | limit switch high |  | ZSLL_001_1 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
19 | 005 | ZSLL | TCV 005 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_005 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
20 | 015 | ZSHL | HV 015 |  |  | limit switch high |  | ZSHL_015 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
21 | 015 | ZSLL | HV 015 |  |  | limit switch low |  | ZSLL_015 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
22 | 003 | PSI | PSL 003 |  |  | Pressure switch indicator | Pressure switch - I assume its digital input | PSI_003 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
23 | 004 | PSI | PSL 004 |  |  | Pressure switch indicator | Pressure switch - I assume its digital input | PSI_004 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
24
25
26
27
28
29
30

## DO
number | p&id number | p&id tag | sensor PID tag | Device | Equipment | description | function description | Name | Data Type | Start value | Retain | Accessible | Writable | Visible | Setpoint | Comment | Log
1 | 001 | HS | HEV 001 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_001 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
2 | 002 | HS | HEV 002 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_002_0 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | HS002 has duplicate tag
3 | 002 | HS | HEV 002 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_002_1 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
4 | 101 | HS | HEV 101 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_101 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
5 | 012 | HS | HEV 012 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_012 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
6 | MA | HS | PCV 001 |  |  | hand valve / electro |  | HS_MA | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
7 | 010 | HS | HEV 010 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_010 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
8 | 011 | HS | HEV 011 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_011 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
9 | 008 | HS | HEV 008 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_008 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
10 | 009 | HS | HEV 009 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_009 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
11 | 009_1 | HS | HEV 009 |  |  |  |  | HS_009_1 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
12 | 007 | HS | HEV 007 | NADI L60 |  | hand valve / electro |  | HS_007 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
13 | 007_1 | HS | HEV 007 |  |  |  |  | HS_007_1 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
14 | 005 | TY | TCV 005 |  |  | TCV valve | TCV ? Will be replaced, part unknown | TY_005 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
15 | 201 | PV | PV 201 | NADI L60 |  | Electro valve |  | PV_201 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
16 | 203 | PV | PV 203 | NADI L60 |  | Electro valve |  | PV_202 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
17 | 202 | PV | PV 202 | NADI L60 |  | Electro valve |  | PV_203 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
18 | 204 | PV | PV 204 | NADI L60 |  | Electro valve |  | PV_204 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
19 | 205 | PV | PV 205 | NADI L60 |  | Electro valve |  | PV_205 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
20 | 206 | PV | PV 206 | NADI L60 |  | Electro valve |  | PV_206 | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
21 |  | PUMP | PUMP |  |  | PUMP | Pump will include inverter | PUMP | Bool | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
22
23
24
25
26

## AI
number | p&id number | p&id tag | sensor PID tag | Device | Equipment | description | function description | Name | Data Type | Start value | Retain | Accessible | Writable | Visible | Setpoint | Comment | Log
1 | 003 | PI | PT 003 | WIKA S20 | High Pressure | pressure indicator |  | PT_003 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
2 | 004 | PI | PT 004 | WIKA S20 | High Pressure | pressure indicator |  | PT_004 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
3 | 009 | PI | PT 009 | WIKA WUC10 | High Pressure | pressure indicator |  | PT_009 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
4 | 001 | DPI | ? | YOKOGAWA EJA110E | High Pressure | differential pressure sensor |  | DPT_001 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
5 | 003 | PSI | ? |  | Pneumatic line | pressure indicator |  | PSI_003 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
6 | 004 | PSI | ? |  | Pneumatic line | pressure indicator |  | PSI_004 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
7 | 001 | PIC | PT 001 | WIKA_WUC_10 |  | pressure indicator control |  | PT_001 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
8 | 01 | PT | PT 01 |  | Purification | pressure indicator |  | PT_01 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
9 | 02 | PT | PT 02 |  | Purification | pressure indicator |  | PT_02 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
10 | 03 | PT | PT 03 |  | Purification | pressure indicator |  | PT_03 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
11 | 005 | TI | TE 005 |  | LN2 Distribution |  |  | TE_005 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
12 | 008 | TI | TE 008 |  | LN2 Distribution |  |  | TE_008 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
13 | R001 | TI | TI R001 |  | LN2 Distribution |  |  | TI_R001 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
14 | R002 | TI | TI R002 |  | LN2 Distribution |  |  | TI_R002 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
15
16
17
18

## AO
number | p&id number | p&id tag | sensor PID tag | Device | Equipment | description | function description | Name | Data Type | Start value | Retain | Accessible | Writable | Visible | Setpoint | Comment | Log
1 | 004 | R | R 004 | EFIT 004 | Liquifier | Power controller | 4-20 mA controll sig | EFIT_004 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
2 | 003 | R | R 003 | EFIT 003 | Liquifier | Power controller | 4-20 mA controll sig | EFIT_003 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
3 |  | ??? | TCV_005 | Flow meter | Liquifier | TCV 005 replacement, | 4-20 mA controll sig | TCV_005 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | Unknown part
4 |  | FCV | ? | Flow meter |  | the same, this one is in purifier | 4-20 mA controll sig | FCV_LIQ | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | Unknown part
5 | 001 | PCV | PCV 001 | Unknown | Liquifier | Pressure based valve | 4-20 mA controll sig | PCV_001 | Word | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | Unknown part
6

## RTD
number | p&id number | p&id tag | sensor PID tag | Device | Equipment | description | function description | Name | Data Type | Start value | Retain | Accessible | Writable | Visible | Setpoint | Comment | Log
1 | 001 | TI | TE 001 | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_001 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
2 | 003 | TI | TE 003 | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_003 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
3 | 004 | TI | TE 004 | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_004 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
4 | 006A | TI | TE 006A | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_006A | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
5 | 006B | TI | TE 006B | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_006B | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
6 | 007A | TI | TE 007A | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_007A | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
7 | 007B | TI | TE 007B | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_007B | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
8 | 009 | TI | TE 009 | PT100 SS6 |  | temperature indicator |  | TE_009 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
9 | 010 | TI | TE 010 | PT100 SS6 |  | temperature indicator |  | TE_010 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
10 | 011 | TI | TE 011 | PT100 SS6 |  | temperature indicator |  | TE_011 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
11 | 012 | TI | TE 012 | PT100 SS6 |  | temperature indicator |  | TE_012 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
12 | 008 | TI | TE 008 | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_008 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
13 | 015 | TI | TE 015 | PT100 SS6 |  | temperature indicator |  | TE_015 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
14 | 016 | TI | TE 016 | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_016 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
15 | 017 | TI | TE 017 | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_017 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
16 | 018 | TI | TE 018 | PT100 SS6 |  | temperature indicator |  | TE_018 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
17 | 002 | TIC | TE 002 | Pt 100 |  | temperature indicator control |  | TE_002 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
18 | 005 | TIC | TE 014 | Pt 100 |  | temperature indicator control |  | TE_014 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
19 | 005 | TI | TE 005 | Pt 100 |  | temperature indicator |  | TE_005 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
20 | 001 | HIC_R | R 001 | HEATER 10706-74 |  | temperature indicator |  | R_001 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
21 | 002 | HIC_R | R 002 | HEATER 10706-74 |  | temperature indicator |  | R_002 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
22 | 003 | HIC_R | R 003 | HEATER 10706-74 |  | temperature indicator |  | R_003 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
23
24